泸州市中医医院2026-2029年度城南院区中央空调维保服务项目

采购需求

一、采购项目基本情况

1、项目名称：泸州市中医医院2026-2029年度城南院区中央空调维保服务项目2、项目所属年度：2026-2029年

3、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

4、采购预算：85万元

二、供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体。

三、服务要求（实质性要求）

1、服务期限

合同签订生效后三年，服务期满或服务期内实际结算金额达到合同总额时合同即为终止（以先到者为准）。合同具体生效时间以采购人项目管理部门书面函件通知为准。

2、服务地点

泸州市中医医院城南院区（泸州市纳溪区杏林路80号）。

4、付款方式

按实结算，每三月验收结算考核1次。

四、维保服务要求（实质性要求）

（一）人员

中央空调维保服务人员要求具备专业的技术知识和丰富的实践经验，能够熟练掌握中央空调系统的结构、原理及操作流程。具备良好的问题诊断和解决能力，能够迅速准确地识别并处理各种故障。同时，需要严格遵守安全操作规程，确保维保过程中的安全性和高效性。定期参加相关培训和考核，不断提升自身专业技能和综合素质。

1.常驻作业人员

1.1本项目确保维保作业常驻人员≥2人，须具备完成本服务项目的的资质和技能。满足国家对特种作业人员的安全管理和技能标准。

1.2本项目涉及特种作业如下：

①制冷与空调设备安装修理作业。

②制冷与空调设备运行操作作业。

③高处安装、维护、拆除作业。

④熔化焊接热切割作业。

⑤低压电工作业。

常驻作业人员须持证上岗，即：持有由国家应急管理部门颁发（复审有效期内）的《中华人民共和国特种作业操作证》。其中常驻人员均需同时持有①、③两证，②、④、⑤证需至少一人持有。

2.非常驻人员

根据维保工作的实际工作量和规定的时效要求，供应商须灵活地调整非常驻现场的作业人员配置，确保工作的高效进行。非常驻人员涉及特种作业的，必须持有并出示对应的《中华人民共和国特种作业操作证》，以确保作业的安全性和合规性，杜绝无资质人员从事特种作业。

3.特种设备安全管理员

本项目涉及特种设备（压力容器）的管理和维护，需配备1名特种设备安全管理人员（需持有复审有效期内的A证）。每月对空调设备的压力容器及其安全配件（安全阀）进行巡查及维护；负责安全阀的年度校验。

4.其他人员

4.1项目负责人（1名）

针对本项目，维保单位需确定一名项目负责人，负责维保服务与考核结算等工作的对接。

4.2压缩机操作工程师（1名）

维保单位需提供1名通过第三方培训机构专业能力培训并获得“压缩机操作工程师”证的技术人员为常驻人员提供压缩机维修、维保的技术指导和监督。

4.3快开门压力容器操作R1证（1名）

空调设备中压力容器的安全阀、管路中的压力表需每年进行定期拆卸校验（安全阀1次/年；压力表2次/年）。维保单位需提供1名拆卸人员，并具备特种设备作业人员证书（应急管理部门颁发，复审有效期内R1证），熟悉压力容器相关安全法规和操作规程。能够精准、安全地完成安全阀、压力表的拆卸、安装工作，并且在拆卸、安装过程中严格按照规范操作，避免因操作不当引发安全事故，保障压力容器安全运行。

（二）材料

1.由维保单位承担的维修材料（由维保单位负责购买并维修，相关费用由维保单位承担）

| 城南院区中央空调维保配件明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 典型型号/配件号 | 单位 |
| 1 | 冷水机组 | 水流开关 | WFS10004BA | 只 |
| 2 |  | 温度传感器 | 025 29964 001 | 只 |
| 3 |  | 电源变压器 | 025W27911-001 | 只 |
| 4 |  | 电流线圈 | BH-0.72-57-701-1 | 只 |
| 5 |  | 风机电容 | MLB MKP 4±5% | 只 |
| 6 |  | 整流块 | K52058 | 只 |
| 7 |  | 安全阀 | 035W16828-000 | 只 |
| 8 | 冷却塔 | 紧固螺栓 | 各型号 | 颗 |
| 9 |  | 传动带 | SPB4250 LW | 条 |
| 10 |  | 灭菌灭藻剂 | 各型号 | 公斤 |
| 11 |  | 轴承润滑油脂 | 各型号 | 袋 |
| 12 |  | 浮球阀 | DN20～32 | 个 |
| 13 |  | 球阀（铜质） | DN20～32 | 个 |
| 14 |  | 闸阀（铜质） | DN20～32 | 个 |
| 15 |  | 球阀（铸铁） | DN20～50 | 个 |
| 16 |  | 闸阀（铸铁） | DN20～50 | 个 |
| 17 |  | 电机端盖轴承 | 各型号 | 个 |
| 18 | 水泵 | 轴承润滑油脂 | 各型号 | 袋 |
| 19 |  | 挡水圈 | 各型号 | 个 |
| 20 |  | 紧固螺栓 | 各型号 | 颗 |
| 21 |  | 电机端盖轴承 | 各型号 | 个 |
| 22 |  | 机械密封 | 各型号 | 个 |
| 23 | 组合式空调机组 | 电机轴承支座 | SPZ63-02 1108 | 个 |
| 24 |  | 传动带 | SPZ 487LW | 条 |
| 25 |  | Y型过滤器（铸铁） | DN40～65 | 个 |
| 26 |  | 初、中效过滤器 | 595*595*23 | 个 |
| 27 |  | 压差开关 | C7080A2100 | 个 |
| 28 |  | 温度传感器 | C7080A2100 | 个 |
| 29 | 风机盘管 | 盘管液晶控制器 | 美的 | 个 |
| 30 |  | 电容 | 1～3μF | 个 |
| 31 |  | 球阀（铜质） | DN20 | 个 |
| 32 |  | Y型过滤器（铜质） | DN20 | 个 |
| 33 |  | 不锈钢软接 | DN20 | 个 |
| 34 |  | 风口软接 | 绿色维纶防火帆布 | 卷 |
| 35 |  | 水管抱箍（不锈钢） | DN20～50 | 个 |
| 36 |  | PVC胶水 | 各型号 | 瓶 |
| 37 |  | 冷凝水管（PVC） | DN25～50 | 根 |
| 38 |  | 冷凝水管管件（PVC） | DN25～50 | 个 |
| 39 |  | 冷冻水管道镀锌管件 | 各型号 | 个 |
| 40 |  | 冷却水管道镀锌管件 | 各型号 | 个 |
| 41 | 电控柜 | 中间继电器 | 各型号 | 个 |
| 42 |  | 继电器插座 | 各型号 | 个 |
| 43 |  | 空气开关 | ≤32A | 个 |
| 44 | 管路系统 | 自动排气阀 | DN25～50 | 只 |
| 45 |  | 手动蝶阀 | ≤DN100 | 只 |
| 46 |  | 压力表 | 各型号 | 只 |
| 47 |  | 温度计 | 各型号 | 只 |
| 48 |  | 表弯 | 各型号 | 只 |
| 49 |  | 旋塞三通 | 各型号 | 只 |
| 50 |  | 止回阀（铸铁） | ≤DN50 | 只 |
| 51 |  | 闸阀（铸铁） | ≤DN50 | 只 |
| 52 |  | 管道清洗剂 | 各型号 | 桶 |
| 53 | 多联机 | 温度传感器 | 各型号 | 只 |
| 54 |  | 相序保护器模块 | 17127000003457 | 只 |
| 55 |  | 抗干扰器 | 1712230000432 | 只 |
| 56 |  | 排水电机 | 各型号 | 只 |
| 57 |  | 导风电机 | 各型号 | 只 |
| 58 |  | 导风叶片 | 各型号 | 只 |
| 59 |  | 手操器 | 各型号 | 只 |
| 60 |  | 遥控器 | 各型号 | 只 |
| 61 | 其他 | 冷压端子 | 各型号 | 只 |
| 62 |  | 电缆热缩套 | 各型号 | 套 |
| 63 |  | 木托码 | 各型号 | 套 |
| 64 |  | 橡塑保温管 | 各型号 | 根 |
| 65 |  | 橡塑胶水 | 各型号 | 桶 |
| 66 |  | 防锈漆 | 各型号 | 桶 |

2.其他材料

2.1材料表以外的维保材料由维保单位如实提交采购申请，采购人采购后交由维保单位免费更换（调试）。

2.2进行安全、性能、节能等整改的材料由采购人承担。

（三）工器具

本项目涉及的工器具、办公设备、办公场所等均由维保单位自行承担。

（四）响应时间

1.维保单位接到采购人维修通知后，应尽快赶到维修现场；最迟不得超过30分钟。

2.故障维修：小修在30分钟内、中修在4小时内、大修在24小时内修复并正常运行。

2.1小修是指对设备进行局部的、非关键性的维修工作，通常涉及的是一些小故障或者轻微损坏的部件更换与调整。

2.2中修是指对设备进行较为复杂的维修工作，通常涉及设备多个部件的检查、维修或更换，需要一定的技术水平和维修时间来恢复设备到正常运行状态。

2.3大修是指对设备进行全面解体和彻底检修，涉及设备核心部件及整体结构的深度维修与更换，旨在恢复设备至全新或接近全新的运行状态。

3.若确因特殊原因（如：配件采购、特殊加工等）不能按时完成，需报临床科室和项目科室说明原因并在商定的期限内完工。

（五）专业技术要求

1.维保人员需具备扎实的制冷与空调专业知识，熟悉中央空调系统的工作原理、结构组成以及各部件的功能特性，能够准确判断系统运行过程中出现的各类问题。

2.在电气控制方面，要熟练掌握电气原理图，能够进行电路的检测、故障排查与修复，确保电气系统安全稳定运行。

3.对于制冷系统的维保，要精通制冷剂的充注、回收与循环过程，能够根据系统压力、温度等参数判断制冷剂的状态，及时调整以保证制冷效果。

4.具备良好的机械维修技能，能够对空调的风机、压缩机、水泵等关键机械部件进行拆卸、检修与组装，保证其正常运转。

5.维保过程要严格遵循相关的行业标准和规范，使用符合要求的工具和检测设备，确保维保工作的质量和安全性。

（六）服务内容

执行标准及技术规范（以现行规范为准，包括但不限于以下规范）

1.1《中华人民共和国计量法》；

1.2《中华人民共和国计量法实施细则》；

1.3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

1.4《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003；

1.5《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019；

1.6《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GB/T26759-2011；

1.7《机械通风冷却塔中小型开式冷却塔》GB/T7190.1-2018；

1.8《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050-2017；

1.9《电气装置安装 低压电器施工及验收规范》GB50254-2014；

1.10《电气装置安装 旋转电机施工及验收标准》GB50170-2018；

1.11《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（WS/T10005-2023）；

1.12《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）；

1.13《特种设备使用管理条例》（TSG08-2017）；

1.14《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）；

1.15《四川省公共场所卫生管理条例实施细则》；

1.16《四川省公共场所卫生管理办法》；

1.17《四川省水污染物排放标准》DB 51/190-93；

2.压力容器、安全阀、压力表

2.1定期（1次/月）检查压力容器的本体、接口部位、焊接接头等是否存在裂纹、变形、泄漏等异常情况。

2.2定期（1次/季度）对安全附件如安全阀、压力表等维护，确保其灵敏可靠。

2.3定期（压力表2次/年、安全阀1次/年）协助安全阀、压力表校验的拆卸、安装。

2.4定期（1次/季度）检查容器的保温层是否完好，有无破损、脱落现象。

3.故障维修

维保单位负责空调系统的故障维修如：制冷或制热效果不佳、运行噪音过大、控制系统失灵、配件损坏、管路漏水等故障。大型维修完成后，需对空调系统进行全面的调试与测试，检查各项性能指标是否符合要求。各项维修需提供详细的维修记录及影像资料。

4.水系统空调主要维保内容

4.1空调主机

4.1.1定期（1次/季度）检查润滑油系统，查看油位、油质情况，若油位过低需及时补充，油质变差则要更换润滑油。

4.1.2定期（1次/半年）对冷水机组的冷凝器和蒸发器进行水阻检测，确定是否进行清洗，去除表面的污垢和杂质，保证换热效率。

4.1.3每月检查机组的电气控制系统，查看线路有无松动、老化，接触器、继电器等元件工作是否正常。

4.1.4每年对机组的压缩机进行全面检测，包括压缩机的运行参数、振动情况等，确保压缩机性能稳定。

4.1.5每次维保后都要详细记录维保时间、维保项目、发现的问题及处理情况等信息。

4.2冷冻水、冷却水管道系统

4.2.1定期（1次/月）检查管道的保温层，查看是否有破损、脱落情况，若有需及时修复，以减少能量损耗。

4.2.2定期（1次/季度）检查管道的连接部位，查看是否有渗漏现象，一旦发现渗漏需及时进行紧固处理或更换密封件。

4.2.3定期（1次/半年）对管道进行清洗，去除管道内壁的水垢、锈渣等杂质，防止管道堵塞，保证水流畅通。

4.2.4定期（1次/年）对管道的支架、吊架进行检查，确保其牢固可靠，防止管道因支架问题出现变形、移位等情况。

4.2.5每次维保后要详细记录维保时间、维保项目、发现的问题及处理情况等信息。

4.3水泵

4.3.1定期（1次/月）检查水泵的运行状态，包括观察水泵的运转是否平稳，有无异常振动和噪音，若有异常振动和噪音，需及时排查原因，可能是轴承磨损、联轴器不对中或者叶轮不平衡等问题，针对具体问题进行相应维修或更换部件。

4.3.2定期（1次/季度）检查水泵的密封情况，查看密封件是否有老化、磨损导致泄漏的现象，一旦发现密封不严，要及时更换密封件，防止冷却水或冷冻水泄漏造成设备损坏和能源浪费。

4.3.3定期（1次/半年）对水泵的进出口阀门进行检查和保养，确保阀门开关灵活，无卡涩现象，同时检查阀门的密封性，防止阀门内漏影响水泵的正常运行。

4.3.4定期（1次/年）对水泵的电机进行全面检查，包括电机的绝缘性能、绕组的电阻值等，确保电机运行安全可靠，同时对电机的轴承进行清洗和润滑，延长电机的使用寿命。

4.3.5每次维保后同样要详细记录维保时间、维保项目、发现的问题及处理情况等信息。

4.4冷却塔

4.4.1定期（1次/月）检查冷却塔的填料，查看其是否有堵塞、破损的情况。因为填料堵塞会影响冷却塔的换热效率，而破损则可能导致冷却水泄漏。一旦发现填料存在问题，要及时进行清洗或更换。

4.4.2定期（1次/季度）检查冷却塔的风机系统。检查风机叶片是否完好，有无变形、裂纹等，同时查看风机的电机运行是否正常，有无异常噪音、发热等情况。若风机叶片出现问题，会影响风机的风量，进而影响冷却塔的冷却效果；电机故障则可能导致风机无法正常运行。4.4.3定期（1次/半年）对冷却塔的水盘进行清理。水盘中容易积累污垢、藻类等杂质，这些杂质不仅会滋生细菌，影响水质，还会降低冷却塔的换热性能。清理时要将水盘中的水排空，然后使用合适的清洁剂进行彻底清洗。

4.4.4定期（1次/年）对冷却塔的钢结构进行检查和维护。查看钢结构是否有锈蚀、变形等情况，对于锈蚀的部位要及时进行除锈和防腐处理，对于变形的部位要进行矫正，以确保冷却塔的结构安全。

4.4.5运行期间定期（1次/月）添加灭菌灭藻剂，根据水质情况确定加注量。

4.4.6每次维保后同样要详细记录维保时间、维保项目、发现的问题及处理情况等信息。

4.5末端设备

4.5.1风机盘管

4.5.1.1定期（1次/季度）清洗风机盘管的过滤网，过滤网容易积聚灰尘和杂物，影响空气流通和换热效果，清洗时需小心拆卸过滤网，用清水冲洗干净后晾干再安装回去。

4.5.1.2定期（1次/年）对风机盘管的风机进行检查，查看风机运转是否平稳，有无异常噪音，若有问题需及时调整或更换风机部件。

4.5.1.3定期（1次/年）检查风机盘管的冷凝水盘，确保冷凝水能够顺畅排出，避免积水滋生细菌和产生异味。

4.5.1.4定期（1次/年）清理冷凝水盘内的污垢。

4.5.1.5定期（1次/年）对风机盘管的电气连接部分进行检查，查看线路是否松动、老化，保证电气安全。

4.5.2空气处理机组

4.5.2.1定期（1次/月）检查空气处理机组的过滤网，根据使用情况及时清洗或更换，以保证空气流通的顺畅和空气质量。

4.5.2.2定期（1次/半年）对机组的表冷器进行清洁，去除表面的灰尘和污垢，提高换热效率。

4.5.2.3定期（1次/年）检查机组的风机、电机等运转部件，确保其运转正常，无异常噪音和振动，必要时进行润滑和紧固处理。

4.5.2.4定期（1次/年）检查机组的电气控制系统，查看线路连接是否牢固，电气元件是否损坏，确保电气安全可靠。

多联机空调主要维保内容

5.1定期（1次/月）对多联机的室外机进行检查，查看其外观是否有损坏，运行声音是否正常，有无异常振动等情况。

5.2定期（1次/季度）清理室外机周围的杂物，确保其散热良好，避免因散热不畅导致设备性能下降或故障。

5.3定期（1次/季度）清洁室内机的过滤网，防止灰尘堆积影响空气流通和制冷制热效果。检查室内机的出风口和回风口是否畅通，有无异物堵塞。

5.4定期（1次/季度）检查室内、外机的电气连接是否松动，确保用电安全。

5.5定期（1次/季度）检查制冷剂的压力是否正常，有无泄漏情况。如果发现制冷剂不足或泄漏，要及时进行补充和维修，以保证多联机的制冷制热能力。

5.6定期（1次/季度）检查空调的排水系统，确保排水畅通，避免因积水导致的设备损坏。

5.7定期（1次/年）对多联机的控制系统进行维护。检查控制面板的按键是否灵敏，显示是否正常。检查各类传感器的工作状态，保证其能准确感知环境参数并反馈给控制系统。

6.精密空调主要维保内容

6.1定期（1次/季度）检查空调的制冷系统，确保制冷剂充足且无泄漏。

6.2定期（1次/季度）检查压缩机、冷凝器等关键部件的运行状态，保证其正常工作。

6.3定期（1次/季度）对空调的电气系统进行全面检测，包括电源线路、控制面板、传感器等，确保电气连接牢固，无短路或断路现象。

6.4定期（1次/季度）清洁空调的过滤网和冷凝器表面，防止灰尘和污垢堆积影响散热效果。

6.5定期（1次/季度）检查空调的排水系统，确保排水畅通，避免因积水导致的设备损坏。

6.6定期（1次/年）对空调进行整体性能测试，包括温度控制精度、湿度调节能力等，确保其满足使用要求。

五、考核

1.每月由后勤保障部对维保工作进行月度考核，考核结果纳入“验收结算考核”。

2.采购人按每3月为考核周期（与验收周期一致）对维保单位进行量化考核。

3.考核内容

设备运行完好率。

维保、维修响应。

维保记录资料。

临床科室满意度调查。

医院管理制度的执行情况。

集中空调通风系统卫生评价检测。

后勤保障部月度考核结果。

3.扣款细则

考核期内设备不能正常运行，则按照500元/台扣款。

维保、维修未在响应要求时间内完工，则按照500元/次扣款。

维保服务内容未在维保资料中体现，则按照500元/条扣款。

空调使用科室满意度调查表若有不满意，则按照500元/科室扣款。

违反医院管理制度（如：动火作业管理制度、有限空间管理制度、高处作业管理制度等），则按照2000元/次扣款。

集中空调通风系统卫生评价检测若不合格，则按照2000元/检测点位扣款。

后勤保障部月度考核结果若不合格，则按照2000元/次扣款。

注明：以上考核为累计扣罚。

六、信息化管理服务要求

（一）维保单位提供信息化管理服务，应具有以下功能：

1.维保记录影像、数据可云端保存、下载；

2.云端上传数据可进行溯源（追溯①上传和修改的时间；②上传和修改人员等）。

3.影像资料拍照上传；

4.手机、电脑多终端实现数据同步共享、协作；

5.数据所有权归采购人所有，未经采购人许可维保单位无权删除、传播维保服务相关的数据及影像资料。

七、其他要求

1.维保单位针对本项目需制定：

①维保项目服务流程；②组织措施；③技术措施；④巡检方案；⑤服务质量保证措施；⑥突发事件应急预案；⑦安全作业保障措施；⑧节能降耗分析及建议；⑨维保产生的垃圾、污水处理方案

2.维保单位须具有2个以上类似项目服务业绩（2023年～今）